国内外新能源项目 电气设计综述（历年都没考）

新能源业务包括：海上风电，陆上风电，太阳能，储能，微电网，地热能，海洋能，其他

- 风电项目

风电机组

1.风电场控制策略——直流逆变为交流的网侧支流变流器，采用基于电网电压定向的矢量控制

2.风电机组保护策略——最大不拖网连续运行电压为1.3 p.u. 持续时间500ms，风电机内部有过电压保护，超过整定值会闭锁

3.风电场升压站的甩负荷特性——会升高交流输出电压，升压速度与直流能量诸如速度以及交流对地感性无功容量有关

交流海缆：容升效应特点，与高压电抗器之间的振荡

工频过电压——空载长线过电压，无故障甩负荷过电压，单相接地故障甩负荷过电压

考虑：空载容升效应，高抗配置，故障甩负荷过电压和系统运行方式的关系，海上升压站中逆变器特性

无高压电抗器补偿时曲线频率下降

特点：高幅值过电压持续时间短，工频过电压最大幅值由变流器保护特性决定，高压电抗补偿起次要作用，并与分布电容一起产生

操作过电压：合空线过电压，无故障甩负荷过电压，单相接地故障甩负荷过电压

考虑：电缆内部过电压暂态振荡，高抗影响，海上升压站特性

过电压最大出现在线路中部，2.1 p.u.

加装高压电抗

电抗布置方式，短路阻抗的影响小

分合闸的不同期性会加重过电压，应使得相差小

电气一次专业工作任务

电气一次部分——确定电气主接线，场用电接线，电气主接线是风电场灵魂，场用电接线是升压站配电部分核心

防雷，接地，照明，桥架，电缆敷设系统

电气二次专业工作任务

风电场安全运行的重要保障

计算机监控系统——升压站SCADA系统，升压站内继电保护系统，升压站直流电源及逆变电源系统，风功率预测系统，调度自动化系统，火灾自动报警及消防控制系统，视频监控系统，公共广播系统

线路专业工作任务——海底电缆与架空线路

多方案技术经济比选

通信专业工作任务

电气，暖通，给排水系统的桥梁

场区通信，升压站内通信，接入系统通信

- 光伏与其他

水面光伏，漂浮式光伏，山地光伏，沙地光伏

地热，潮汐

风光柴及海水淡化

氢能

源网荷储

电力电子技术在新型电力系统中的应用（必考）

一、传统电力系统 vs 新型电力系统

传统系统特点：

发供用同时完成、机组严格同步、潮流由阻抗决定、供电模式单一、电能质量静态调节、负载调节特性差、利用效率低。

新型系统特点：发输配用四方面

- 以风电、光伏为主，集中式与分布式并存；

- 大电网与微电网并存；

- 用户既是消费者又是生产者（产消者）；

- 源网荷储互动，灵活调节；

- 技术基础为同步机与电力电子设备混合系统。

- 电力电子技术在新型电力系统中的应用领域（2023真题，写出十种）

| 1. 发电领域 可变速抽水蓄能（ASPS） 双馈/直驱风力发电（DFIG） 光伏功率调节（PC/MPPT） 静止励磁系统（SE） 燃料电池等新型发电方式 | 2. 输电领域 高压直流输电（HVDC） 静止无功补偿器（SVC/STATCOM） 静止无功发生器（SVG） 可控串联补偿（TCSC） 统一/分布式潮流控制器（UPFC） 静止同步串联补偿器（SSSC） |
| --- | --- |
| 3. 配电领域 配网静止无功补偿（D-SVC/D-SVG） 有源电力滤波器（APF） 固态断路器（SCB） 动态电压调节器（DVR） 超导储能（D-SMES） 不间断电源（UPS） 统一电能质量调节器（UPQR） | 4. 用电领域 变频调速（VFD） 中频感应加热（MFIH） 电力电子镇流器（EB） 开关电源（SMPS） 电动汽车充电系统（IGBT/SiC模块） |

三、电力电子器件与换流器技术

2. 换流器类型

晶闸管换流器：6脉动与12脉动结构

电压源换流器（VSC）

模块化多电平换流器（MMC）：采用半H桥子模块串联，输出正弦波

四、风光储电力电子技术

1. 光伏系统

MPPT、直流电压/电流控制、面板监控

高效、温度管理、孤岛保护、通信能力

2. 风电系统

双馈系统（DFIG）：变流器容量约30%额定功率，实现最大风能追踪

直驱系统：全功率变频，低电压穿越能力强

3. 储能系统

单级式与双级式拓扑

电池簇环流、短板效应、系统效率问题

高压直挂式储能拓扑为发展方向

五、高压直流输电技术（2023真题：柔性直流输电与常规直流输电）

1. 发展历程

汞弧阀 → 晶闸管阀 → IGBT阀

2. 分类

按结构：两端、多端、背靠背、长距离、特高压

按性质：架空线、海底电缆、城市地下电缆

3. 柔性直流输电（VSC-HVDC）

采用IGBT，可控制导通与关断

两阶段发展：二/三电平VSC → MMC

控制方式：直流电压控制、频率控制、无功控制等

六、柔性交流输电技术（FACTS）

1. 基本概念：在电网的关键节点上安装静止型电力电子控制器

提高输电系统可控性、传输能力、电能质量

类型：串联型、并联型、串并联组合型、串串组合型

2. 典型装置：分布式潮流控制器（向线路中注入一个可控的串联电压来调节潮流）

DPFC特点：成本低、可靠性高、占地小、可扩展性强

3. 柔性互联装置

用于配电网，提升灵活性与承载力

七、直流配用电技术

1. 技术需求

高比例新能源、直流负载、储能接入

提升配电网灵活性、可靠性、新能源消纳能力

- 关键设备

- 电压源换流器、直流变压器、直流断路器、直流充电桩等

3. 存在问题

设备造价高、体积大

市场交易机制空白

协调控制保护复杂

标准体系不完善

八、电力电子化趋势与政策背景

电力电子设备数量激增，地位日益重要

政策支持：“双碳”目标、新型电力系统建设、直流配用电写入国家方案

发展目标：2030年风电、太阳能装机超12亿千瓦；2025年新型储能达3000万千瓦以上

- 直流输电的优势、应用场景，举出几例国内外典型直流配用电工程（2023真题）

- 往年参考回答如下——

- 优点：较低的投资成本－远距离大容量输电；跨越长距离水体－海底电缆输电；较低的损耗（无集肤效应）；非同步联网（新能源并网，AC易出现电压和频率不稳）；提高可控性；限制短路电流；环境因素。

- 应用场景：海上风电送出、沙戈荒新能源送出、非同步联网、大容量远距离输电。

- 国内外典型直流输电例子：瑞典（Gotland），丹麦（Tjaereborg），美国（Cross Sound），中国（南汇工程），中国（南澳工程），中国（舟山工程），中国（张北工程）。

光伏储能系统简介

一、光伏逆变器市场概述

核心知识点：

1.  光伏逆变器主要分为微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器三大类。

2.  各类逆变器的典型应用场合与功率范围：

微逆：户用/工商业， 0.3-2kW

组串式：户用/工商业 (3-75kW)， 电站 (100-350kW)

集中式：电站， >500kW

3.  市场占比：集中式与大型组串式占主导（合计约84%），微逆占比较小但增长快。

易考点：

根据给定的应用场景（如家庭屋顶、大型地面电站）选择合适的逆变器类型。

不同类型逆变器的功率段划分。

二、光伏组件详解

核心知识点：

1.  制造流程：从工业硅提纯到高纯多晶硅，再制成单晶/多晶硅片，经过加工成为电池片，最后封装成组件。

2.  组件结构：面板玻璃、EVA胶膜、电池片、背板、边框、接线盒（含旁路二极管）各部分的作用。

3.  组件分类：掌握多种分类维度及典型代表：

按电池片类型：单晶（效率高）、多晶（成本低）。

按电池片切割方式：全片、半片（降低内阻和热斑风险）、三分片。

按封装形式：有边框、无边框、柔性、BIPV（光伏建筑一体化）。

按受光面：单面、双面（背面可吸收反射光增益发电）。

4.  发电原理：光生伏特效应。光子使半导体PN结产生电子-空穴对，在内建电场作用下分离形成电压。

5.  输出特性：

I-V曲线与P-V曲线：非线性输出特性。

最大功率点：指在特定光照、温度下，组件输出功率最大的工作点。

影响因素：光照强度、温度。

易考点：

画出并解释光伏电池的等效电路模型（理想 vs. 实际（因为电阻Rp的影响，UI曲线会略微倾斜），串联电阻Rs和并联电阻Rp的影响）。

解释最大功率点的概念及重要性。

说明半片组件相比全片组件的优势（减少内部电流、降低损耗、抗热斑）。

区分单面与双面组件的应用场景。

三、微型逆变器

核心知识点：

1.  核心概念：为每块或少数几块光伏组件配备一个独立的小型逆变器，实现组件级最大功率点跟踪。

2.  核心优势：

安全：直流侧电压低（通常<80V），无直流高压风险。

高效：避免组件因遮挡、老化不一致导致的“木桶效应”，提升系统总发电量。

智能：支持组件级监控，运维便捷。

4.  系统构成：包括微逆本体、交流汇流箱、数据采集器、监控平台等。

易考点：

对比微逆与组串式逆变器在安全性、效率和初始投资上的优缺点。

阐述微逆如何解决局部遮挡问题。

“一拖四”等配置方式的含义。

四、储能逆变器

核心知识点：

1.  系统架构：

直流耦合：光伏和储能电池共用一台混合逆变器，在直流侧耦合，效率高。

交流耦合：光伏逆变器和储能逆变器独立，在交流侧耦合，改造灵活。

2.  混合逆变器关键参数：关注额定电池电压（如48V）、最大充放电功率、MPPT参数、离网带载能力等。

3.  系统功能：实现自发自用、峰谷套利、备用电源、电网支撑等。

易考点：

画图并说明直流耦合与交流耦合储能系统的结构差异及适用场景。

解释储能逆变器参数中“最大输入/输出视在功率”的意义。

五、技术挑战与发展趋势

核心知识点：

1.  “三高一低”目标：高功率密度、高效率、高可靠性、低成本。这是电力电子产品的永恒追求。

2.  具体技术方向：

功率密度：依赖第三代半导体（SiC, GaN）、磁集成技术。

效率：依赖软开关技术、先进拓扑。

可靠性：热管理、先进控制算法。

电网适应性：高低电压穿越、电网支撑功能（如无功调节）。

智能化：无线通信、能量管理平台。

3.  组件发展趋势：大硅片、N型电池、多主栅、半片/叠瓦、大功率组件。

易考点：

解释“三高一低”的具体内涵及其实现途径。

列举提升光伏系统效率和可靠性的若干技术。

发电厂高性能永磁电机研发

一、永磁电机 vs. 异步电机：核心优势对比

核心：高效率，高功率因数；效率曲线高而平；高功率密度；可做直驱；适应低速重载

1.  高效率与高功率因数：

原理：转子采用永磁体励磁，无需从电网吸收无功功率建立磁场，且转子无铜耗。

对比：异步电机（ACIM）转子有绕组，存在感应电流和铜耗，功率因数较低。

2.  效率曲线特性：效率曲线高且平坦，在宽负载范围内都能保持高效。

3.  高功率密度：同功率下，体积更小，重量更轻，尤其适合电厂空间受限的场合。

4.  直驱能力：

原理：通过设计极对数（p） 和变频器调节频率（f），实现低速运行（n=60f/p）。

核心优势：可取消减速箱，减少传动损耗，提升系统效率与可靠性。

对比：异步电机难以实现低速大转矩直驱。

5.  启动性能：启动转矩大，启动电流小，适应低速重载工况。

6.  推广难点：永磁材料成本高、定制化成本高、存在高温退磁风险、依赖变频器。

7.  能效标准：熟悉 GB 18613-2020 能效标准与 IEC60034-30-1 IE等级的对应关系（IE5对应1级能效）。自2021年6月1日起，我国强制执行 IE3（3级能效） 为最低标准。

易考点：

画图或列表对比永磁同步电机（PMSM）与异步感应电机（ACIM）在效率、功率因数、功率密度、调速方式上的差异。

解释永磁电机为何能实现高效和取消减速箱直驱。

结合公式 n=60f/p，解释如何实现电机调速及低速运行。

默写或识别电机能效等级（IE1-IE5）与国标（GB18613）的对应关系。

二、研究对象：发电厂辅机系统与节能潜力

核心知识点：

1.  应用背景：新型电力系统要求燃煤电厂深度调峰，煤种多变，传统定速异步电机驱动的辅机（如磨煤机）煤种适应性差、长期低效运行。

2.  主要辅机系统与设备：

汽水系统：给水泵（前置泵+主泵+液力耦合器+电机）、凝结水泵。

燃烧系统：六大风机（送风机、一次风机、引风机）、磨煤机、输煤皮带机。

3.  传统调速与节能方式：

风机/泵类：传统采用挡板/阀门节流调节流量，损耗大。节能改造主要为变频调速。

引风机具体调节方式：变频改造前采用入口/出口静叶或动叶调节；改造后开至100%，由变频器调速控制。

4.  节能潜力分析：

变速节能：淘汰挡板，采用变频（如凝结水泵）。

直驱节能：用永磁直驱电机替代“异步电机+减速箱”，去除传动损耗。

易考点：

列举发电厂主要辅机系统及关键设备。

解释风机/泵类负载“变频调速节能”的原理（对比挡板节流）。

说明引风机在变频改造前后，其静叶/动叶调节方式有何变化。

三、关键技术研究内容

核心知识点：

1.  电机本体优化设计：

转子：采用不等厚磁极等结构优化，以提升效率、降低转矩脉动。

定子绕组：优化端部非重叠绕组设计，对比不同绕组结构对电机性能的影响。

故障研究：分析匝间短路故障特性，为容错控制提供支持。

2.  设计方法：采用基于多元支持向量机与克里金（Kriging）模型的复合算法进行多目标优化设计。

3.  试验验证：搭建全工况试验平台，进行永磁电机与传统异步电机的性能对比测试。

4.  工程应用与效果：

搅拌器：永磁直驱改造后，8小时单位耗电量降低68%。

输煤皮带机：永磁直驱系统（350kW替代原450kW异步机+减速机），重载单耗降低22.7%，低载节能更优。

磨煤机：永磁电机+变频器，实现转速实时调整，与锅炉协同控制，缩短锅炉响应死区时间50%以上。

易考点：

简述永磁电机转子结构优化的目的（效率、转矩脉动）和一种方法（如不等厚磁极）。

解释什么是电机的“多目标优化设计”，以及“复合算法”可能包含的思路。

记忆关键改造案例的节能数据（如搅拌器68%，皮带机22.7%）。

四、研究总结与核心结论

核心知识点：

1.  形成了发电厂辅机电动机选型与配置优化原则。

2.  研发了永磁电机复合算法多目标优化设计方法。

3.  建成全工况试验平台，并验证了多个应用场景的显著节能效果。

新型电力系统

一、新型电力系统基础概念

1. 核心定义：以新能源为主体，内涵为安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合

2. 全链条要求：

电源侧：加快储能项目建设，解决新能源随机性、波动性问题。

电网侧：提升调峰、调频、调压能力，配置相关技术设备。

用户侧：鼓励多元化储能发展，推广分散式储能设施与技术。

- 3. 核心目标：推动电力行业高质量发展，实现“碳达峰、碳中和”。

二、新型电力系统电网结构特性

1. 六大核心特性（对比传统同步电网vs电力电子变换器）：

低转动惯量：电力电子设备无机械元件，相位/电压快速变化。

弱（负）阻尼：电力电子设备无天然阻尼，易出现宽频振荡。

故障限流：受器件通流能力限制，短路电流幅值受限。

电压弱支撑：故障时网络电压跌落严重，无明显残压。

序阻抗不恒定：电力电子设备无固定序阻抗，可能产生负序阻抗。

极限切除时间：一次能源输入可快速隔离，加速面积可控。

三、新型电力系统故障特征

1. 故障四阶段（按时间顺序）：

暂态自然响应→本体保护响应→控制器动态响应→控制器稳态控制。

2. 核心故障特征：

电流：幅值受限、相位受控；电压：支撑能力低、跌落严重。

波形畸变、等效电势快速变化、宽频谐波含量大。

3. 故障电气量演化差异：

传统电网：工频量主导，故障电流幅值大、相位稳定。

新型系统：电力电子控制持续作用，电流受限、相位受控。

五、第一道防线（继电保护）：挑战与应对

1. 三大核心挑战：

故障分析方法不适应：叠加定理、序网络分析失效，短路电流无法理论推导。

保护原理/判据适应性差：

差动保护：短路比<4.1时拒动（两侧电流相位差不确定）。

距离保护：出口故障无记忆电压极化，失去方向性。

故障选相：正负序阻抗不相等，判据失效。

重合闸：电力电子设备低惯量，非同期合闸风险。

整定配合原则不适应：电力电子设备无等值电路，传统整定方法失效。

- 2. 应对措施（“三步走”路线）：

- 现有保护适应性提升：差动保护短路比边界控制、距离保护动作区调整。

- 不依赖电源特性的新原理：行波保护、模型/参数识别保护（励磁电感、全量导纳）。

- 控保协同：电力电子设备主动注入特征信号，强化故障特征。

- 关键技术：低电压反时限远后备保护（Uset=0.85Un，t0=2s）。

六、第二道防线（安全稳定控制）

1. 三大挑战：

海量运行场景（新能源随机性+负荷不确定性）。

非工频稳定性控制（宽频振荡，如次同步振荡）。

控制策略适应性降低（离线决策与实时工况失配）。

- 2. 应对措施：

- 在线安全稳控系统：“在线计算、实时匹配”闭环模式。

- 新型可控设备调控：储能、柔性直流等“以调代切”。

- 振荡紧急控制：辨识高风险场站、广域协同控制（主站集中+子站就地）。

七、第三道防线（紧急控制）

1. 三大挑战：

频率时空差异化（低惯量导致频率变化率差异大）。

源荷不确定性（电源波动+负荷控制率下降）。

故障影响广、频率下降快（传统低频减载响应不足）。

- 2. 应对措施：

- 低频减载优化：短期半自适应/前移配置，长期动态体系。

- 失步解列：结合广域量测信息，优化解列断面。

- 仿真校验：模拟全物理过程，校核控制策略效果。

细节考点（易出题）

- 新型系统频率波动加剧的原因（转动惯量显著下降，填空/判断）。

- 低频减载的短期优化措施（半自适应、配网配置前移，多选）。

- 失步解列的判断依据（广域量测信息，填空）。

八、预防性控制与三道防线协同

1. 预防性控制：

应用场景：极端天气（如台风），提前解列子网、调整应急方式。

核心优势：事前控制代价低于事后防线控制。

- 2. 三道防线协同

- 传统问题：相互割裂，无一体化防御。

协同机制：信息共享、分布自治+区域协同，“站域集中-站间分布”保护模式。

核心对比类考点